Комплектні трансформаторні підстанції

КТП-25... 250/10/0,4У1

Комплектні трансформаторні підстанції потужністю 25-250 кВА трифазного змінного струму частотою 50 Гц напругою 6-10/0,4 кВ є однотрансформаторними підстанціями тупикового типу зовнішньої установки і використовуються для електропостачання сільськогосподарських споживачів, окремих населених пунктів і невеликих промислових об'єктів в районах з помірним кліматом (від -45 ° С до + 45 ° С).

Комплектно з КТП поставляється роз'єднувач зовнішньої установки РД-10 з приводом і платформою для обслуговування РУН. КТП монтується на двох залізобетонних Т-подібних опорах (в комплекті не входять).

Відхідні лінії КТП

| Позначення | Номінальний струм,А |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лінія 1 | Лінія 2 | Лінія 3 | Лінія 4 | Вуличного освітлення |
| КТП 25/10/0,4 У1 | 31,5 | 31,5 | - | - | 16 |
| КТП 40/10/0,4 У1 | 31,5 | 63 | - | - | 16 |
| КТП 63/10/0,4 У1 | 40 | 63 | 40 | - | 16 |
| КТП 100/10/0,4У1 | 40 | 100 | 80 | - | 16 |
| КТП 160/10/0,4У1 | 80 | 160 | 100 | - | 16 |
| КТП 250/10/0,4У1 | 80 | 160 | 100 | 250 | 16 |

Приклад замовлення КТП потужністю 100кВА для живлення  в мережі 6кВ:

КТП 100/6/0,4-У1, 6кВ ТУ У 27.1-13646175-005:2021.

КТП виготовляються у відповідності з ТУ У 27.1-13646175-005:2021

Габаритні розміри КТП

Однолінійна схема головних з’єднань.